### Двухканальное реле времени РЭВ-201

#### Назначение

Электронное двухканальное реле времени с задержкой на включение РЭВ-201 предназначено для коммутации электрических цепей переменного тока 220В/50Гц и постоянного тока 24-100В с регулируемой задержкой времени от 0 до 220сек. Реле двухканальное. Каждый канал является самостоятельным реле времени. Выдержка времени каждого канала начинает отсчитываться от момента подачи питания на канал. Реле РЭВ-201 позволяет обеспечить два режима работы:

Режим 1.Независимая работа каналов. На каждый канал подается разновременно независимое питание. Выдержка времени отсчитывается от момента подачи питания на каждый канал (режим двух реле);

Режим 2.Параллельная работа каналов. На каждый канал одновременно подается одно и то же питание. Отсчет времени по обоим каналам начинается одновременно. Время срабатывания соответствует выставленным с помощью регулировок задержкам для каждого канала (режим одного реле с двумя разными выдержками).

ВНИМАНИЕ: При работе в "режиме 1" питание каналов должно иметь общий ноль.

| 1, 3 - уставка срабатывания по левому каналу | 5, 7 – зелённые светодиоды, наличие напряжения на канале | 9, 10 – контакты для подключения |
| --- | --- | --- |
| 2, 4 – уставка срабатывания по правому каналу | 6, 8 – красные светодиоды, срабатывание канала |  |

#### Общие положения

Отсчет времени по каждому каналу начинается с момента подачи питания на контакты"L1-N", (канал 1);"L2-N", (канал 2). Задержка выставляется ручками потенциометров. Каждый канал имеет две регулировки: от 0 до 20сек и от 0 до 200сек. Задержка срабатывания канала определяется суммой задержек, выставленныхдвумя потенциометрами. При задержке до 20сек, потенциометр 0-200 устанавливается в положение 0, а задержка выставляется потенциометром 0-20. Задержку более 20сек. выставляют обоими потенциометрами, суммируя выставленные на них задержки.

При появлении питания на канале загорается зеленый светодиод. Загорание зеленого светодиода сигнализирует о начале отсчета времени. Срабатывание реле по окончании задержки сигнализируется загоранием красного светодиода.

Каждый канал на выходе имеет по одному размыкающему и одному замыкающему контакту:1-2 и 4-5 - размыкающие, 2-3 и 5-6 - замыкающие "1-2-3" - канал 1,"4-5-6" - канал 2; обе группы -перекидные).

#### Характеристика выходных контактов

|  | Макс. ток при U ~ 250В | Макс. мощн. | Макс. напр. ~ | Макс. ток приUпост = 30В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosφ =0,4 -1,0 | 2А | 2000ВА | 440В | 3А |

#### Технические характеристики

| Номинальное напряжение, В | 220 |
| --- | --- |
| Нижний порог напряжения питания, запускающий реле, В | 170 |
| Максимально допустимое напряжение питания, В | 300 |
| Первоначальная фиксированная выдержка времени при напряжении питания 220В, не более, с | ~ 0.5 |
| Точность удержания временной уставки, не более, % | 1.5 |
| Точность выставления уставки (точность шкалы), не более, % | 3 |
| Диапазон регулирования, с | 0-220 |
| Регулировка выдержки времени | плавная |
| Количество делений шкал потенциометров | 10 |
| Число и вид контактов на каждый канал (ЗК - замыкающий, РК - размыкающий; перекидные) | 1 ЗК и 1 РЗ |
| Климатическое исполнение | У3 |
| Степень защиты: реле клеммника | ІР40 ІР20 |
| Коммутацион. ресурс выходных контактов: под нагрузкой 5А, не менее, раз под нагрузкой 1А, не менее, раз | 100 тыс. 1 млн. |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА | 1.0 |
| Масса, не более, кг | 0.150 |
| Габаритные размеры, мм | 50х88х65 |
| Диапазон рабочих температур, С | -25 - +55 |
| Температура хранения, С | -45 - +70 |

Диапазон регулировок временных задержек может быть изменен по желанию заказчика. Возможен также перевод реле в режим периодического включения-отключения с регулируемыми пользователем циклами включения-отключения. Параметры задаются заказчиком дополнительно.

#### Отличительные особенности

- Наличие двух независимых каналов.

- Цифровая обработка сигнала напряжения.

- Гальванически развязанная цепь питания реле с выходными цепями.

- Высокая точность удержания времени срабатывания.

- Отсутствие зависимости точности и качества работы реле от температуры, влажности и других параметров окружающей среды.

- Световая индикация начала отсчета выдержки (подачи питания) и срабатывания реле.

- Работоспособность реле сохраняется в широком диапазоне изменений напряжения питания.

- Не требуется отдельного оперативного питания для реле.

- Практически отсутствует зависимость от изменения частоты сети.

- Достаточно большой ток, коммутируемый выходными контактами.

- Простота установки выдержки срабатывания.

- Возможность изменения диапазона регулируемых временных уставок по желанию заказчика.

- Две группы выходных контактов, по одной для каждого канала, имеющие каждый

размыкающий и замыкающий контакты.

- Низкое энергопотребление под нагрузкой.

- Значительный коммутационный ресурс под нагрузкой.

- Крепление на стандартную DIN - рейку.

- Малогабаритность и небольшой вес изделия.

#### Схема подключения