            - РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

### РН-102

            - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- клемма для подключения  фазы напряжения – вход

- клемма для подключения нейтрали напряжения- вход

- клемма для подключения ”земли” – вход и выход

- клемма для подключения  нейтрали напряжения – выход

- клемма для подключения  фазы напряжения – выход

- регулировка времени АПВ

- регулировка  минимального напряжения

- регулировка  максимального напряжения

- трехразрядный семисегментный индикатор

- индикатор включения нагрузки

Рисунок 1 – Лицевая панель и габаритные размеры

(крышка, закрывающая клеммы, снята)

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Реле напряжения РН-102 предназначено для отключения бытовой и промышленной

1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц  мощностью нагрузки до 6,5 кВт (до 32 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети.

В состав РН-102  входит сетевой фильтр, защищающий подключаемую нагрузку от высоковольтных импульсных помех.

РН-102 индицирует действующее значение входного напряжения, состояние выходного реле (включено/выключено).

###### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальное напряжение, В ---------------------------------------------------------------- | 240 |
| --- | --- |
| Частота сети, Гц --------------------------------------------------------------------------------- | 47 – 65 |
| Диапазон регулирования: -срабатывания по Umin, В ---------------------------------------------------------- -срабатывания по Umах, В---------------------------------------------------------- -время автоматического повторного включения, с ----------------------- | 160 – 220 230 – 280 5 –900 |
| Фиксированное время срабатывания по Umах, с ------------------------------------- | 1 |
| Фиксированная задержка отключения по Umin, с ------------------------------------- | 12 |
| Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки по Umin, с ------------------------------------------------------------------------- | 0,2 |
| Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах, с--------------------------------------------------------------------- | 0,2 |
| Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), А, ------------ | 32 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Точность определения порога срабатывания по U, В ---------------------------- | до 3 |
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В ----------------- | 400 |
| Гистерезис (коэффициент возврата по напряжению), В ------------ | 4 |
| Диапазон рабочих температур, С -------------------------------------------------------- | от -25 до + 40 |
| Температура хранения, С ------------------------------------------------------------------ | от -45 до + 70 |
| Суммарный ток потребления от сети, мА ---------------------------------------------- | до 15 |
| Коммутационный ресурс выходных контактов: - под нагрузкой 30А, раз, не менее -------------------------------------------- - под нагрузкой 5А, раз, не менее --------------------------------------------- | 10 тыс. 1 млн. |
| Габаритные размеры, мм --------------------------------------------- | 120 х 80 х 43 |
| Масса, кг, не более ----------------------------------------------------------------------------- | 0,170 |
| Климатическое исполнение ------------------------------------------------------------------ | УХЛ 3.1 |

3. Подготовка реле к использованию

3.1. Установить с помощью ручек потенциометров, расположенных на  лицевой панели, значения максимального (Umax) и минимального (Umin) напряжения, при которых должно срабатывать реле, а также время АПВ (Tвкл), в зависимости от того, какой прибор будет защищать реле  (кондиционеры, холодильники и другие компрессорные приборы допускают повторное включение не менее, чем через 3-4 мин., другие приборы – согласно их инструкций по эксплуатации).

3.2. Включить питание и, при необходимости, установить уточненные значения максимального и минимального напряжения, а также время АПВ. При вращении ручки потенциометра на индикатор выводится значение соответствующего параметра одновременно с миганием точек.

4. Работа реле

4.1 Реле может находиться в следующих состояниях:

-нормальной работы;

-аварии по напряжению;

-выдержки времени АПВ.

Реле находится в состоянии нормальной работы, если контролируемое напряжение находится в заданных пределах и истекло время АПВ. В этом состоянии реле нагрузка подключена к сети, горит светодиод  НАГРУЗКА, а на индикаторе отображается значение контролируемого напряжения.

Если значение контролируемого напряжения выходит за пределы, заданные пользователем, на время больше, чем указано в технических характеристиках, то реле переходит в состояние аварии по напряжению. В этом состоянии реле нагрузка отключается от сети, светодиод НАГРУЗКА не горит, а на индикатор выводится значение контролируемого напряжения в мигающем режиме.

После восстановления параметров напряжения и, если не истекло время АПВ,  реле переходит в состояние индикации времени АПВ. В этом состоянии на индикатор выводится время в секундах, оставшееся до перехода реле в нормальное состояние и горит точка в младшем разряде индикатора. После завершения времени повторного включения реле переходит в нормальный режим работы..

4.2 Для исключения срабатывания реле при незначительных и/или кратковременных посадках напряжения, предусмотрена фиксированная  временная задержка при срабатывании по минимальному напряжению. В случае глубокого снижения напряжения (более, чем на 60 В от  выставленной уставки по минимальному напряжению)  отключение происходит  за 0,2 с.

При подаче напряжения питания на индикатор кратковременно выводится надпись “StA”, а затем реле переходит в режим выдержки времени повторного включения.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу реле РН-102 в течение тридцати месяцев после даты продажи, при условии:

-правильного подключения;

-целостности пломбы ОТК изготовителя;

-целостности корпуса, отсутствии следов вскрытия, трещин, сколов, прочее.